日照泰东环保科技有限公司

配电系统五防四遥项目招标
第一章  投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

	设备名称
	规格型号
	数量
	交货期
	交货地点
	备注

	配电室五防四遥设备
	详见后附明细表
	一套
	投标方注明交货期、安装周期
	山东省日照市岚山区日照泰东环保科技有限公司
	


二、招标项目简介

 日照泰东环保科技有限公司拟定对厂内配电室进行五防四遥改造。涉及范围有

脱硫高压系统配电室，共4面。

膨润土高压配电室 1排高压柜共3面。

增加10kV后台防误操作系统（电气五防），改造升级后系统满足后台“四遥”功能。防止人为操作重大事故的发生，实现本质化安全倒闸操作。

主要技术参数及要求

站内事件顺序记录分辨率（SOE）：≤2ms；

遥测信息响应时间：

1.从遥测量越死区至远动通信装置向远方调度发出报文的延迟时间：≤2s；

2.从遥测量越死区至站控层显示的延迟时间：≤2s。

遥信变化响应时间：

1.从遥信变位至远动通信装置向远方调度发出报文的延迟时间：≤2s，

2.从遥信变位至站控层显示的延迟时间：≤2s；

3.从操作员工作站发出操作指令到现场变位信号返回总的时间响应：≤4s (扣除回路和设备的动作时间)。

主机及远动通信装置双机切换时间：≤30s；

动态画面响应时间：≤2s；

画面实时数据刷新周期：≤3s；

遥控操作成功率：100%；

遥测合格率：≥98%；

事故时遥信年正确动作率：≥99%；

系统可用率：≥99.9%；

系统平均无故障工作时间（MTBF）：≥30000h；

各工作站CPU平均负荷率：正常时（任意30min内）：≤30%。

各单位提供实施方案。
四.质保条件 ：质保期一年，质保期自设备验收合格之日起开始计算。 

五、详细注明优惠条件

六、售后服务

投标方详细阐述质保、售后服务承诺。
七、报价方式及要求

    根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税13%。
报价采用加密PDF文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时提供密码。

八、交货地点

 日照泰东环保科技有限公司院内
第二章  投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中国境内具有业绩。

1.4投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、投标文件

1、投标文件的组成

1.1投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。

1.2投标书部分应包括：

1）投标书

2）开标一览表

3）规格、技术参数表

4）投标方的资格声明

2、投标报价

2.1所有投标均以人民币报价。

2.2投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

2.3最低报价不能作为中标的保证。

3、投标文件的签署及规定

3.1投标人应填写全称，同时加盖印章。

3.2投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

3.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

三、投标文件的递交

投标文件请在投标截至时间（2026年3月2日）下午5点前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、联系方式，否则视为废标。
四、其他事项
1、交货周期：

投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视为违约。

2、联系人及联系方式：

日照泰东环保科技有限公司  高泰15263437639

山东泰东实业有限公司机动技术部  王浩然15563402623

电子邮箱：342632269@qq.com
日照泰东环保科技有限公司
2026年2月27日

主要设备配置表

	序号
	设
备
名
称
	规格
	数量
	单位

	1
	五防监控系统软件接口
	五防监控系统融合接
口通讯
	1
	宗

	2
	无线通讯设备
	
	2
	套

	3
	电脑解锁钥匙
	NZ-SZK01
	2
	只

	4
	通信适配器
	NZ-SZKF01
	2
	只

	5
	电解锁钥匙
	NZSJS01
	4
	只

	6
	机械解锁钥匙
	NZSJS02
	4
	只

	7
	跳步钥匙
	NZSJS03
	2
	只

	8
	手车闭锁套件
	NZSG01+NZSJL01
	10
	套

	9
	柜门闭锁套件
	NZSG01+NZSLSQ01
	20
	套

	10
	接地桩闭锁套件
	NZSG01+NZSJDZ01
	5
	套

	11
	接地刀闸闭锁套件
	NZSG01+NZSJDZ01
	8
	套

	12
	闭锁盒
	NZSD03
	20
	只


* NZ-SZK01电脑钥匙采用 MSP430 低功耗芯片，支持 RFID（无线射频采集技术）、支持 IRDA、蓝牙、NZ-NET、USB3.0 等多种通信模式。优异电源管理，保证满电 48 小时以上的工作时间，大容量存储，支持单张操作票 3000 帧以上任务，稳定的内嵌 NZ-RCOSV1.0 系统，高低温性能的 2.4寸真彩显示屏，实现多种场景下的综合应用。
* 通信适配器（NZ-SZKF01）与计算机采用 USB 线链接。通信适配器具备与电脑钥匙的 IRDA、蓝牙、NZ-NET 网络等通信从站功能。
* 电脑钥匙可通过 USB3.0 线缆代替通信底座的通信功能。
* 软件系统主要组成
项目管理：对项目进行数据管理、通信配置、术语编辑、五防规则编辑、用户管理等等；
图形编辑：对项目一次图进行矢量的编辑与设备数据关联；
运行程序：内含操作票专家系统、通信及转发、五防规则逻辑判
3

